## 2025_Winter
Source |  | Sink |  | Comments | FCITC (MW) | Limiting PA | Limiting Facility | Rating (MVA) | TDF (%) | Cont.PA | Contingency / Outaged Facility | Operating Guide
A | FRCC | E | SERC |  | 1130.4 | FPL | 400461 CAPE K 230 400494 TULSA 230 1 | 402 | 0.03073 | FPL | 400476 POINSETT 500 400484 ROBERTS 500 1
[5 empty] | 1374.1 | DEF | 403528 MARTIN WEST 230 407120 SLV_SP_N 230 1 | 561 | -0.0915 | DEF | 403173 BRONSON DUKE 230 403522 CRYST RVR PL 230 1
[5 empty] | 1841.1 | FPL | 400494 TULSA 230 400693 BARNA 230 1 | 402 | 0.03073 | FPL | 400476 POINSETT 500 400484 ROBERTS 500 1
[5 empty] | 1927.8 | DEF | 403528 MARTIN WEST 230 403530 WILLISTON 230 1 | 524 | 0.09444 | DEF | 403173 BRONSON DUKE 230 403522 CRYST RVR PL 230 1
[5 empty] | 2076.7 | DEF | 403173 BRONSON DUKE 230 403522 CRYST RVR PL 230 1 | 650 | -0.09576 | DEF | 403528 MARTIN WEST 230 407120 SLV_SP_N 230 1
[5 empty] | 2139.2 | DEF | 400375 BALDWIN 115 400406 MACLENNY 115 1 | 239 | 0.04006 | SOCO | 380015 8THALMANN 500 400356 DUVAL 500 1
B | MISO | C | NPCC | A base transfer of 1800 MW from MISO-NPCC is already modeled into this basecase. This 1800 MW is already included in the FCITC values presented in the next column. | 2134.9 | NYISO-PJM | 130836 N.WAV115 115 200676 26E.SAYRE 115 1 | 128 | -0.11136 | NYISO | SB:HILL_B412 | Operating Procedure
[5 empty] | 2245.6 | PJM | 200674 26TOWANDA 115 200675 26E.TWANDA 230 4 | 259 | -0.04836 | NYISO | R:C398/NWES
[5 empty] | 2392.9 | PJM | 200678 26LENOX 115 200936 26WILLMS 115 1 | 162 | 0.08386 | NYISO | R:C398/NWES
[5 empty] | 2562.5 | NYISO | 130836 N.WAV115 115 131018 LOUNS115 115 1 | 157 | 0.07425 | NYISO | SB:Oakd345_36-3122_no-sps | Operating Procedure
[5 empty] | 2616.4 | NYISO | 131018 LOUNS115 115 131850 CNYOG115 115 1 | 157 | 0.07425 | NYISO | SB:Oakd345_36-3122_no-sps | Operating Procedure
[5 empty] | 2640.7 | NYISO | 130848 S.OWE115 115 131850 CNYOG115 115 1 | 157 | -0.07425 | NYISO | SB:Oakd345_36-3122_no-sps | Operating Procedure
[5 empty] | 2825.5 | PJM | 200674 26TOWANDA 115 200676 26E.SAYRE 115 1 | 158 | 0.06661 | NYISO | Base Case
[5 empty] | 2966.3 | PJM | 200679 26TIFFANY 115 200936 26WILLMS 115 1 | 179 | -0.08386 | NYISO | R:C398/NWES
[5 empty] | 3012 | PJM | 200678 26LENOX 115 200936 26WILLMS 115 1 | 134 | 0.05416 | NYISO | Base Case
[5 empty] | 3065.8 | NYISO-PJM | 130836 N.WAV115 115 200676 26E.SAYRE 115 1 | 128 | -0.06661 | NYISO | Base Case | Operating Procedure
[5 empty] | 3160.4 | NYISO | 130848 S.OWE115 115 130932 GOUDEY8-115 115 1 | 157 | 0.07425 | NYISO | SB:Oakd345_36-3122_no-sps | Operating Procedure
[5 empty] | 3226.5 | NYISO | 130848 S.OWE115 115 131850 CNYOG115 115 1 | 112 | -0.04608 | NYISO | Base Case | Operating Procedure
[5 empty] | 3331.9 | NYISO | 130787 CODNT115 115 130830 MONTR115 115 1 | 149 | -0.06171 | NYISO | SB:OAKD345_31-B322 | Operating Procedure
[5 empty] | 3391 | NYISO | 130763 HILSD230 230 200675 26E.TWANDA 230 1 | 564 | -0.23824 | NYISO | R:EESR/WF/NWES
[5 empty] | 3460.7 | PJM | 200677 26NO MESHO 115 200678 26LENOX 115 1 | 167 | 0.05662 | NYISO | Base Case
B | MISO | D | PJM |  | NO LIMIT
B | MISO | E | SERC |  | NO LIMIT
B | MISO | F | SPP |  | 1275.3 | EES-EAI | 337905 5RUSSELVL.E! 161 337906 5RUSSELVL.N 161 1 | 396 | -0.04092 | EES-EAI | 337909 8ANO% 500 515305 FTSMITH8 500 1
[5 empty] | 1602.2 | EES-EAI | 337904 5RUSSELVL.S 161 505508 DARDANE5 161 1 | 396 | 0.06117 | EES-EAI | 337909 8ANO% 500 515305 FTSMITH8 500 1
[5 empty] | 1861.7 | EES-EAI | 337904 5RUSSELVL.S 161 337905 5RUSSELVL.E! 161 1 | 446 | -0.06117 | EES-EAI | 337909 8ANO% 500 515305 FTSMITH8 500 1
[5 empty] | 3566.4 | EES-EAI | 337906 5RUSSELVL.N 161 337912 5ANO% 161 1 | 518 | -0.04092 | EES-EAI | 337909 8ANO% 500 515305 FTSMITH8 500 1
[5 empty] | 4284.6 | EES-EAI-OKGE | 337909 8ANO% 500 515305 FTSMITH8 500 1 | 1299 | 0.10675 | WERE | 532751 WCGS U1 25.0 532797 WOLFCRK7 345 1
[5 empty] | 4657.3 | AMMO | 345088 7MCCREDIE 345 345408 7OVERTON 345 1 | 956 | 0.07247 | WERE | 532751 WCGS U1 25.0 532797 WOLFCRK7 345 1
[5 empty] | 4969.1 | EES-EAI-OKGE | 337909 8ANO% 500 515305 FTSMITH8 500 1 | 1299 | 0.10675 | AEPW | 509782 R.S.S.-7 345 509834 COGENT 7 345 1
C | NPCC | B | MISO | A base transfer of 1800 MW from NPCC-MISO is already modeled into this basecase. This 1800 MW is already included in the FCITC values presented in the next column. | 1707.2 | NYISO | 135460 PACK(N)E 115 147850 NIAG115E 115 2 | 339 | -0.03942 | NYISO | T:61&191 | Operating Exception
[5 empty] | 1948.9 | NYISO | 135445 FORD-142 115 135484 S55-142 115 1 | 117 | -0.06064 | NYISO | T:73&74 | Operating Procedure
[5 empty] | 1951.3 | NYISO | 135269 CLVB-142 115 135445 FORD-142 115 1 | 117 | -0.06064 | NYISO | T:73&74 | Operating Procedure
[5 empty] | 1966.6 | NYISO | 135450 GRDNVL1 115 135475 S139-141 115 1 | 117 | 0.05977 | NYISO | T:73&74 | Operating Procedure
[5 empty] | 2056.9 | NYISO | 135269 CLVB-142 115 135569 LAKEVIEW 115 1 | 117 | 0.06064 | NYISO | T:73&74 | Operating Procedure
[5 empty] | 2075 | NYISO | 130794 DELHI115 115 130804 DEL T115 115 1 | 164 | -0.04817 | NYISO | SB:OAKD345_32-B222 | Operating Procedure
[5 empty] | 2104.1 | NYISO | 135292 SHALTNTP 115 135579 LAKEV141 115 1 | 117 | 0.06067 | NYISO | T:73&74 | Operating Procedure
[5 empty] | 2256.7 | NYISO | 135270 DELMTR-1 115 135579 LAKEV141 115 1 | 117 | -0.06067 | NYISO | T:73&74 | Operating Procedure
[5 empty] | 2262.6 | NYISO | 135270 DELMTR-1 115 135287 NANG-141 115 1 | 117 | 0.06067 | NYISO | T:73&74 | Operating Procedure
[5 empty] | 2308.8 | NYISO | 135271 DLTR-142 115 135288 NANG-142 115 1 | 117 | 0.06064 | NYISO | T:73&74 | Operating Procedure
[5 empty] | 2351.9 | NYISO | 135415 PACKARD2 230 147842 NIAGAR2W 230 2 | 717 | -0.1879 | NYISO | T:61&64 | Operating Exception
[5 empty] | 2411.1 | NYISO | 131318 SLVRC115 115 135287 NANG-141 115 1 | 117 | -0.061 | NYISO | T:73&74 | Operating Procedure
[5 empty] | 2479.1 | NYISO | 131318 SLVRC115 115 135273 DUNKIRK1 115 1 | 117 | 0.061 | NYISO | T:73&74 | Operating Procedure
[5 empty] | 2551.1 | PJM | 200004 CNASTONE 500 200013 PEACHBTM 500 1 | 2598 | -0.14675 | NA | Base Case
[5 empty] | 2582.8 | NYISO | 135458 NI.B-181 115 135460 PACK(N)E 115 1 | 199 | -0.04984 | NYISO | T:79&80 | Operating Exception
[5 empty] | 2605.7 | NYISO | 135415 PACKARD2 230 147842 NIAGAR2W 230 1 | 717 | -0.14092 | NYISO | T:62&PA27 | Operating Exception
[5 empty] | 2691 | NYISO | 135476 S139-142 115 135484 S55-142 115 1 | 162 | 0.06064 | NYISO | T:73&74 | Operating Procedure
[5 empty] | 2724.6 | NYISO | 135450 GRDNVL1 115 135453 LONG-180 115 1 | 199 | -0.04725 | NYISO | T:79&80 | Operating Exception
[5 empty] | 2750.8 | NYISO | 130838 OAKDL115 115 130839 OAK2M115 115 1 | 600 | -0.20653 | NYISO | SB:OAKD345_31-B322
[5 empty] | 2872.9 | NYISO | 135450 GRDNVL1 115 135453 LONG-180 115 1 | 199 | -0.04916 | NYISO | T:77&78 | Operating Exception
[5 empty] | 2910.1 | NYISO | 135451 HUNTLEY1 115 135472 S129-38 115 1 | 181 | 0.04904 | NYISO | T:79&80
[5 empty] | 2947.9 | NYISO | 135441 FMC-39 115 135473 S129-39 115 1 | 181 | 0.04872 | NYISO | T:79&80
[5 empty] | 3012.3 | NYISO | 135433 AMHST-38 115 135472 S129-38 115 1 | 181 | -0.04904 | NYISO | T:79&80
[5 empty] | 3096.1 | NYISO | 135475 S139-141 115 135483 S55-141 115 1 | 117 | 0.03204 | NYISO | B:DUNKG3 | Operating Procedure
[5 empty] | 3146.5 | NYISO | 135433 AMHST-38 115 135472 S129-38 115 1 | 181 | -0.05097 | NYISO | T:77&78
C | NPCC | D | PJM | A base transfer of 1852 MW from NPCC-PJM is already modeled into this basecase. This 1852 MW is already included in the FCITC values presented in the next column. | 1378 | NYISO | 130762 GARDV230 230 130767 STOLE230 230 1 | 478 | -0.13214 | NYISO | T:79&80 | Operating Exception
[5 empty] | 1500 | NYISO | 130794 DELHI115 115 130804 DEL T115 115 1 | 164 | -0.03773 | NYISO | SB:LAFA_ELB
[5 empty] | 1523 | NYISO | 130794 DELHI115 115 130804 DEL T115 115 1 | 164 | -0.05058 | NYISO | SB:OAKD345_32-B222
[5 empty] | 1540 | NYISO | 130762 GARDV230 230 130767 STOLE230 230 1 | 478 | -0.13974 | NYISO | T:77&78
[5 empty] | 1558 | NYISO | 130794 DELHI115 115 130804 DEL T115 115 1 | 164 | -0.05036 | NYISO | SB:OAKD345_B3-3222
[5 empty] | 1582 | NYISO | 147842 NIAGAR2W 230 147850 NIAG115E 115 1 | 276 | 0.0645 | NYISO | T:79&80
[5 empty] | 1586 | NYISO | 130794 DELHI115 115 130804 DEL T115 115 1 | 164 | -0.04026 | NYISO | SB:OAKD345_36-B222
[5 empty] | 1597 | NYISO | 130794 DELHI115 115 130804 DEL T115 115 1 | 164 | -0.04467 | NYISO | SB:OAKD345_31-B322
[5 empty] | 1600 | NYISO | 130794 DELHI115 115 130804 DEL T115 115 1 | 164 | -0.03742 | NYISO | SB:LAPER_345_2
[5 empty] | 1600 | NYISO | 130794 DELHI115 115 130804 DEL T115 115 1 | 164 | -0.03742 | NYISO | SB:LAPER_345_1
[5 empty] | 1606 | NYISO | 130794 DELHI115 115 130804 DEL T115 115 1 | 164 | -0.03748 | NYISO | SB:LAFAYETT
[5 empty] | 1645 | NYISO | 135415 PACKARD2 230 147842 NIAGAR2W 230 1 | 942 | -0.23025 | NYISO | T:62&BP76
[5 empty] | 1680 | NYISO | 135415 PACKARD2 230 147842 NIAGAR2W 230 2 | 942 | -0.18043 | NYISO | T:61&64
[5 empty] | 1694 | NYISO | 130807 WESTOVER115 115 130838 OAKDL115 115 1 | 321 | -0.14646 | NYISO | SB:WATRC345_31-2
[5 empty] | 1696 | NYISO | 135305 SAWYER80 230 135414 HUNTLEY2 230 1 | 760 | -0.16963 | NYISO | S:HNT_GRD79
[5 empty] | 1724 | NYISO | 147842 NIAGAR2W 230 147850 NIAG115E 115 1 | 276 | 0.06752 | NYISO | T:77&78
[5 empty] | 1744 | NYISO | 130807 WESTOVER115 115 130838 OAKDL115 115 1 | 321 | -0.13315 | NYISO | SB:OAKD345_31-B322
[5 empty] | 1747 | NYISO | 130807 WESTOVER115 115 130838 OAKDL115 115 1 | 321 | -0.14107 | NYISO | T:72&69
[5 empty] | 1751 | NYISO | 130755 OAKDL345 345 130839 OAK2M115 115 1 | 600 | 0.21945 | NYISO | SB:OAKD345_31-B322
[5 empty] | 1752 | NYISO | 130838 OAKDL115 115 130839 OAK2M115 115 1 | 600 | -0.21945 | NYISO | SB:OAKD345_31-B322
[5 empty] | 1755 | NYISO | 135305 SAWYER80 230 135414 HUNTLEY2 230 1 | 760 | -0.17825 | NYISO | SB:GARD230_R823
[5 empty] | 1766 | NYISO | 135450 GRDNVL1 115 135476 S139-142 115 1 | 162 | 0.05505 | NYISO | T:73&74
[5 empty] | 1767 | NYISO | 130807 WESTOVER115 115 130838 OAKDL115 115 1 | 321 | -0.13372 | NYISO | SB:HILL_69-B412
[5 empty] | 1768 | NYISO | 130807 WESTOVER115 115 130838 OAKDL115 115 1 | 321 | -0.13123 | NYISO | SB:HILL_B312
[5 empty] | 1768 | NYISO | 135476 S139-142 115 135484 S55-142 115 1 | 162 | 0.05505 | NYISO | T:73&74
D | PJM | B | MISO |  | 1309.8 | PJM | 200004 CNASTONE 500 200013 PEACHBTM 500 1 | 2598 | -0.10119 | NA | Base Case
[5 empty] | 5773.6 | PJM | 200004 CNASTONE 500 200013 PEACHBTM 500 1 | 3118 | -0.10119 | NA | S:CSC
D | PJM | C | NPCC | A base transfer of 3000 MW from PJM-NPCC is already modeled into this basecase. This 3000 MW is already included in the FCITC values presented in the next column. | 2000.2 | NYISO-PJM | 130836 N.WAV115 115 200676 26E.SAYRE 115 1 | 128 | -0.11535 | NYISO | SB:HILL_B312 | Operating Procedure
[5 empty] | 2109.2 | PJM | 200674 26TOWANDA 115 200676 26E.SAYRE 115 1 | 191 | 0.11524 | NYISO | SB:HILL_B312
[5 empty] | 2219.3 | PJM | 200674 26TOWANDA 115 200675 26E.TWANDA 230 4 | 259 | -0.05319 | NYISO | R:C398/NWES
[5 empty] | 2498.1 | PJM | 200678 26LENOX 115 200936 26WILLMS 115 1 | 162 | 0.08793 | NYISO | R:C398/NWES
[5 empty] | 2677.2 | PJM | 200677 26NO MESHO 115 200678 26LENOX 115 1 | 191 | 0.09186 | NYISO | R:C398/NWES
[5 empty] | 2710.5 | NYISO-PJM | 135277 FALCONER 115 200579 26WARREN 115 1 | 119 | -0.0821 | NYISO | SB:DUNK230_R1312 | Operating Procedure
[5 empty] | 2808.5 | PJM | 200674 26TOWANDA 115 200676 26E.SAYRE 115 1 | 158 | 0.06908 | NA | Base Case
[5 empty] | 3010.8 | NYISO | 130836 N.WAV115 115 131018 LOUNS115 115 1 | 157 | 0.07523 | NYISO | SB:Oakd345_36-3122_no-sps | Operating Procedure
[5 empty] | 3077.7 | NYISO | 131018 LOUNS115 115 131850 CNYOG115 115 1 | 157 | 0.07523 | NYISO | SB:Oakd345_36-3122_no-sps | Operating Procedure
[5 empty] | 3102.5 | NYISO-PJM | 130836 N.WAV115 115 200676 26E.SAYRE 115 1 | 128 | -0.06919 | NA | Base Case | Operating Procedure
[5 empty] | 3195.3 | NYISO-PJM | 135277 FALCONER 115 200579 26WARREN 115 1 | 116 | -0.05774 | NA | Base Case | Operating Procedure
[5 empty] | 3291.1 | NYISO | 130836 N.WAV115 115 131162 CHEMU115 115 1 | 179 | 0.06147 | NYISO | SB:HILL_B312 | Operating Procedure
[5 empty] | 3398.5 | NYISO | 126266 DUNWOODIE 345 128835 SHORE RD 345 1 | 925 | 0.04875 | NYISO | SB:SPRA345_RN2 | Operating Exception
[5 empty] | 3433 | PJM | 200679 26TIFFANY 115 200680 26LAUREL L 115 1 | 190 | 0.09197 | NYISO | R:C398/NWES
[5 empty] | 3570.4 | NYISO | 130848 S.OWE115 115 131850 CNYOG115 115 1 | 112 | -0.04705 | NA | Base Case | Operating Procedure
[5 empty] | 3654.5 | NYISO | 130787 CODNT115 115 130830 MONTR115 115 1 | 149 | -0.06228 | NYISO | SB:OAKD345_31-B322 | Operating Procedure
[5 empty] | 3762.1 | NYISO-PJM | 130807 WESTOVER115 115 200680 26LAUREL L 115 1 | 149 | -0.07618 | NYISO | SB:HILL_B412 | Operating Procedure
[5 empty] | 3801 | NYISO | 130836 N.WAV115 115 131162 CHEMU115 115 1 | 179 | 0.06313 | NYISO | SB:HILL_B412 | Operating Procedure
[5 empty] | 3931.9 | NYISO | 130848 S.OWE115 115 130932 GOUDEY8-115 115 1 | 157 | 0.06955 | NYISO | SB:OAKD345_31-B322 | Operating Procedure
[5 empty] | 4044.9 | NYISO | 130787 CODNT115 115 130830 MONTR115 115 1 | 149 | -0.06127 | NYISO | SB:Oakd345_36-3122_no-sps | Operating Exception
[5 empty] | 4178.8 | NYISO | 130830 MONTR115 115 130845 RIDGT115 115 1 | 145 | -0.05193 | NYISO | SB:OAKD345_31-B322 | Operating Exception
[5 empty] | 4484.1 | NYISO | 130765 OAKDL230 230 130838 OAKDL115 115 1 | 435 | 0.12157 | NYISO | SB:OAKD345_31-B322
D | MISO | E | SERC |  | 1248.9 | PJM | 200004 CNASTONE 500 200013 PEACHBTM 500 1 | 2598 | -0.11445 | NA | Base Case
[5 empty] | 3241.4 | BREC | 340624 5BRTAP 161 360043 5PARADISE FP 161 1 | 446 | 0.03461 | TVA | 360043 5PARADISE FP 161 360744 5PARADS CC34 161 1
[5 empty] | 4852.8 | BREC | 340624 5BRTAP 161 360043 5PARADISE FP 161 1 | 446 | 0.0351 | TVA | 360043 5PARADISE FP 161 360743 5PARADS CC12 161 1
[5 empty] | 4916 | BREC | 340624 5BRTAP 161 360043 5PARADISE FP 161 1 | 446 | 0.03512 | TVA | 360744 5PARADS CC34 161 364307 1PARADIS S1 22.0 S1
E | SERC | A | FRCC |  | 2592 | SOCO | 380015 8THALMANN 500 400356 DUVAL 500 1 | 2598 | 0.66616 | SOCO | 380014 8HATCH 500 400356 DUVAL 500 1
[5 empty] | 2663.1 | SOCO | 380024 8N TIFTON 500 380222 6N TIFTON LS 230 1 | 1536 | 0.05101 | SOCO | 382500 8RACCOON CK 500 382510 6RACCOON CK 230 1
[5 empty] | 2848.9 | SOCO | 380014 8HATCH 500 400356 DUVAL 500 1 | 2598 | 0.60939 | SOCO | 380015 8THALMANN 500 400356 DUVAL 500 1
[5 empty] | 2961.6 | FPL | 400398 HUDSONFL 230 407119 SEMINOLE 230 1 | 637 | -0.08192 | FPL | 400477 RICE 500 400484 ROBERTS 500 1
[5 empty] | 3047.1 | SOCO | 382148 3HOMELAND 115 382149 3STGEORGE 115 1 | 137 | 0.03207 | SOCO | 380015 8THALMANN 500 400356 DUVAL 500 1
[5 empty] | 3138.4 | SOCO | 380166 6KINGSLND B1 230 400475 YULEE 230 1 | 540 | 0.14832 | SOCO | 380015 8THALMANN 500 400356 DUVAL 500 1
E | SERC | B | MISO |  | 7613.1 | SOCO | 388700 8DANIEL8 500 388702 6DANIEL6 230 1 | -1500 | -0.06593 | SOCO | 388400 6KILN 6 230 388500 6WATSON6 230 1
E | SERC | D | PJM |  | 8488.4 | TVA | 360093 8BULL RUN FP 500 360097 8VOLUNTEER 500 1 | 2598.1 | 0.13153 | TVA | 360085 8WBNP #1 500 360097 8VOLUNTEER 500 1
E | SERC | F | SPP |  | 1046.1 | EES-EAI | 337905 5RUSSELVL.E! 161 337906 5RUSSELVL.N 161 1 | 396 | -0.04988 | EES-MISO - OKGE-SPP | 337909 8ANO% 500 515305 FTSMITH8 500 1
[5 empty] | 1297.8 | EES-EAI-SWPA | 337904 5RUSSELVL.S 161 505508 DARDANE5 161 1 | 396 | 0.07552 | EES-MISO - OKGE-SPP | 337909 8ANO% 500 515305 FTSMITH8 500 1
[5 empty] | 1507.9 | EES-EAI | 337904 5RUSSELVL.S 161 337905 5RUSSELVL.E! 161 1 | 446 | -0.07552 | EES-MISO - OKGE-SPP | 337909 8ANO% 500 515305 FTSMITH8 500 1
[5 empty] | 2925.6 | EES-EAI | 337906 5RUSSELVL.N 161 337912 5ANO% 161 1 | 518 | -0.04988 | EES-MISO - OKGE-SPP | 337909 8ANO% 500 515305 FTSMITH8 500 1
[5 empty] | 3378 | EES-EAI-OKGE | 337909 8ANO% 500 515305 FTSMITH8 500 1 | 1299 | 0.13543 | WERE | 532751 WCGS U1 25.0 532797 WOLFCRK7 345 1
[5 empty] | 3917.7 | EES-EAI-OKGE | 337909 8ANO% 500 515305 FTSMITH8 500 1 | 1299 | 0.13543 | AEPW | 509782 R.S.S.-7 345 509834 COGENT 7 345 1
F | SPP | B | MISO |  | 4835.9 | OPPD | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | 1076 | -0.05629 | OPPD | 532766 JEC N 7 345 532770 MORRIS 7 345 1
F | SPP | B | SERC |  | 5257.4 | OPPD | 532765 HOYT 7 345 532766 JEC N 7 345 1 | 1076 | -0.05177 | OPPD | 532766 JEC N 7 345 532770 MORRIS 7 345 2